## 水理計算例(直結増圧式集合住宅（４階建て以上）の場合）
水理計算例－５（様式）
直結増圧式集合住宅（４階建て以上）の場合

## 表紙
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
給 水 装 置 工 事 水 理 計 算 書
給 水 の 目 的
( 直 結 直 圧 式 給 水 ) |  |  |  |  | ( 直 結 増 圧 式 給 水 ) | [5 empty] | ( 受 水 槽 式 給 水 )
装置場所 |  |  |  |  | 装置場所 | [5 empty] | 装置場所
建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 | 建物 | 地上 | 階 | 地下 | 階 |  | 建物 | 地上 | 階 | 地下 |  |  | 階
用途 |  |  |  |  | 用途 | [5 empty] | 用途
その他 |  |  |  |  | その他 | [5 empty] | その他
指定給水装置 工事事業者名 |  |  |  |  | 主任技術者氏名 |  |  |  |  | 設計年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日

## 立面図
水理計算例―５ 直結増圧式集合住宅（５階建て）の場合
（居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法） 調査により提案された新たな方法
１．概要図
DIPφ100 H=1.20m
大便器
12ℓ/min
3.0
1.0
Ａ
Ｍ
φ50
1.0
φ40
0.3
φ40
φ30
洗濯流し
12ℓ/min
洗面器
8ℓ/min
台所流し
12ℓ/min
給湯器
浴 槽
20ℓ/min
Ｍ
Ｐ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
0.5
1.0
0.3
0.3
2.5
1.5
2.0
3.0
0.3
Ni
Ni
1.0
2.5
5.0
5.0
1.0
1.0
Lφ40×30
φ40
0.5
φ30
φ40
Tφ40×30
Tφ40×30
φ40
φ40
増圧設備（ポンプ）
減圧式逆流防止器
1.0
1.0
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
Tφ30×20
1.0
1.2
0.3
0.2
0.2
0.2
φ20
1.0
1.5
0.5
1.0
4.5
2.5
φ20
2.0
2.5
1.0
0.5
1.0
1.0
Lφ20×13
φ13
φ20
1.0
φ13
1.0
φ13
1.0
0.7
0.5
0.5
1.0
0.7
Ｔφ20×13
Ｔφ20×13
Ｔφ20
1.0
1.0
φ30
φ30
φ30
φ30
Lφ20×13
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
2.0
Ｃ
５ 階
４ 階
３ 階
２ 階
１ 階
給排気弁

## 給水管口径算出
給水管口径の算定計算書 水理計算例―５（様式）
（直結増圧式集合住宅(4階建て以上)の場合）
| １． | 建築場所
| ２． | 建物名称
| ３． | 建物概要
| ４． | 建物用途
| ５． | 対象人員の算定
|  | 部屋タイプ | 世帯数 | 世帯当たり人員 | 対象人員
○タイプ（ ㎡）
○タイプ（ ㎡）
○タイプ（ ㎡）
|  | 計 | 0 |  | 0
| ６． | 同時使用水量の算定（集合住宅等の場合）
居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法
（調査により提案された新たな方法）
|  | Ｑ＝26Ｐ0.36（１～30人の場合） |  | Ｑ：同時使用水量（ℓ／min）
|  | Ｑ＝15.2Ｐ0.51（30人以上の場合） |  | Ｐ：人数（人）
Ｑ＝ Ｐ ＝ ×Ｐ ＝ ℓ／min （ ＝ ℓ／sec ＝ ㎥／h）
| ７． | 給水管口径の選定
ウェストン公式による流量図より（給水装置工事施行要領：別図第５）
流速２m／sec以下となる給水管の口径はφ mm以上なので，
メーター手前からの給水管の口径はφ mmを仮定する。
別図第５ ＜ウエストン公式による流量図＞
Ｖ=2m/S

## 損失水頭計算書 (増圧Ｐまで)
給水管管径損失水頭計算書（減圧式逆流防止器一次側） 水理計算例―５（様式）
（計算は少数第３位を四捨五入し少数第２位迄） | [12 empty] | 設計条件
区 間 |  | 設計給水量 | 管径 | 直管換算延長（ｍ） |  |  | 動水勾配 | 損失水頭 （ｍ） |  |  | 人 数 | 同時使用水 | 設計水圧 |  | 0.20Mpa | (20.0m)
|  | Ｑ (ℓ／min) | Ｄ | 管 類 | 器具類 | 計 | （パーミル） | 配管 | 高低差 | 計 |  | 量 (ℓ/min) | 集合住宅の戸数 |  | 戸 | （ ㎡／戸）
| ～ | [11 empty] | 各戸給水栓数 |  | 栓
| ～ | [11 empty] | 高さ 道路面より |  | ｍ
小 計
減圧式逆流防止器損失水頭 | [12 empty] | １戸目（人数）の同時使用水量は，同時に使用する給水用具を設定した数値を使用
増圧設備損失水頭
[13 empty] | 給水用器具 | 吐水量 | 同時使用 | 同時使用水量
[13 empty] | 同時使用水量 （ 栓） |  |  | 0
(ℓ／min)
同時使用水量（集合住宅）
居住人数から同時使用水量を予測する算定式を
用いる方法 Ｐ＝人数
① 同時使用水量（1～30人の場合）
合 計 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ｑ＝26Ｐ0.36 (ℓ/min)
| 分岐から増圧設備（ポンプ）までの総損失水頭は， ｍ(P1+P2)＋ ｍ(P3)＝ ｍ | [11 empty] | ② 同時使用水量（31人以上の場合）
| 設計水圧(P0)は20ｍ（0.20Mpa）なので，流入時残存水頭（増圧設備本体流入圧）は | [11 empty] | Ｑ＝15.2Ｐ0.51 (ℓ/min)
20.00ｍ－ ｍ＝ ｍ（ Mpa）となる。

## 損失水頭計算書（増圧Ｐ以降）
給水管管径損失水頭計算書（増圧設備二次側） 水理計算例―５（様式）
（計算は少数第３位を四捨五入し少数第２位迄） | [13 empty] | 設計条件
区 間 |  | 設計給水量 | 管径 | 直管換算延長（ｍ） |  |  | 動水勾配 | 損失水頭 （ｍ） |  |  | 人 数 | 同時使用水 |  | 設計水圧 |  | 0.20Mpa | (20.0m)
|  | Ｑ (ℓ／min) | Ｄ | 管 類 | 器具類 | 計 | （パーミル） | 配管 | 高低差 | 計 |  | 量 (ℓ/min) |  | 集合住宅の戸数 |  | 戸
| ～ | [12 empty] | 各戸給水栓数 |  | 栓
| ～ | [12 empty] | 高さ 道路面より |  | ｍ
～
| ～ | [12 empty] | １戸目（人数）の同時使用水量は，同時に使用する給水用具を設定した数値を使用
～
| ～ | [12 empty] | 給水用器具 | 吐水量 | 同時使用 | 同時使用水量
～
～
～
～
～
| ～ | [11 empty] | ※ | 同時使用水量 （ 栓） |  |  | 0
| ～ | [15 empty] | (ℓ／min)
| ～ | [12 empty] | 同時使用水量（集合住宅）
| ～ | [12 empty] | 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を
| ～ | [12 empty] | 用いる方法 Ｐ＝人数
合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ① 同時使用水量（1～30人の場合）
Ｑ＝26Ｐ0.36 (ℓ/min)
増圧設備（ポンプ）から末端給水装置までの損失水頭(P4+P6)は， ｍ。
| これに末端給水器具の必要残存水頭(P5)5.0ｍを加えた ｍが総損失水頭となる。 | [12 empty] | ② 同時使用水量（31人以上の場合）
| 上記結果より，増圧設備の吐出圧力設定値(P7)は ｍ（P4+P5+P6）とする。 | [12 empty] | Ｑ＝15.2Ｐ0.51 (ℓ/min)
また，増圧設備（ポンプ）による増圧分（全揚程)は， ｍ（吐出圧力設定値）－
ｍ（増圧設備本体流入時残存水頭）＝ ｍ（全揚程＝P7-(P0-P1-P2-P3)）
従って，同時使用水量 ℓ/minにおいて，全揚程 ｍ以上の増圧設備を選定する。

## 給水用具直管換算延長表
給水管給水用具直管換算延長表 水理計算例―５（様式）
直管換算表
| 区間 | Ａ | ～ |  | Ｂ | 区間 | Ｂ | ～ |  | Ｃ | 区間 | Ｃ | ～ |  | Ｄ | 区間 | Ｄ | ～ |  | Ｅ | 区間 | Ｅ | ～ |  | Ｆ
| 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長
計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
直管換算表
| 区間 | Ｆ | ～ |  | Ｇ | 区間 | Ｇ | ～ |  | Ｈ | 区間 | Ｈ | ～ |  | Ｉ | 区間 | Ｉ | ～ |  | Ｊ | 区間 | Ｊ | ～ |  | Ｋ
| 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長
計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
直管換算表
| 区間 | Ｋ | ～ |  | Ｌ | 区間 | Ｌ | ～ |  | Ｍ | 区間 | Ｍ | ～ |  | Ｎ | 区間 | Ｎ | ～ |  | Ｏ | 区間 | Ｏ | ～ |  | Ｐ
| 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長 |  | 種別 | 口径 |  | 換算長
計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 一日最大使用水量計算書
一 日 最 大 使 用 水 量 計 算 書 水理計算例―５（様式）
｢建物用途別標準単位給水量・使用時間・人員」による。 | [16 empty] | （水量単位 ℓ）
建物種別 |  | 住宅規模 |  |  |  |  | 対象人員 |  | 対象給水量 |  | 給水量（c） |  |  | 日給水時間 |  | 時間当給水量（Ｑ）
|  | 世帯面積(㎡) |  | 世帯当り人員 |  | 世帯数 | （a） |  | （ｂ） |  | c＝（a×ｂ） |  |  | （ｈ） |  | Ｑ＝（Ｃ／ｈ）
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
計 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| （ 受 水 槽 ） | [8 empty] | 人孔 |  | φ |  | ｍｍ | （高 架 水 槽）
| 公称容量 |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  | オーバーフロー |  | φ |  | ｍｍ | 貯水量 |  |  | ｍ
| 有効容量 |  |  |  | ㎥ | （使用量率 |  | ％） |  | 通気管 |  | φ |  | ｍｍ
| 材質 |  | ＦＲＰ ＲＣ |  |  | （警報装置 有 無） |  |  |  | 防虫網 |  |  | 有 | 無 | 貯水量 |  |  | 時間分
| 設置位置 |  | 地上 地下 屋内 屋外 他（ ） | [6 empty] | 排水弁 |  | φ |  | ｍｍ

## 動水勾配線図
直結増圧式の計算 水理計算例―５（様式）
Ｐ0： 設計水圧（配水管水圧）
Ｐ1： 配水管と増圧設備の高低差
Ｐ2： 減圧式逆流防止器一次側の給水器具の圧力損失
Ｐ3： 減圧式逆流防止器及び増圧設備の圧力損失
Ｐ4： 増圧設備二次側の給水器具の圧力損失
Ｐ5： 末端最高位の器具を使用するための必要最小動水圧
Ｐ6： 増圧設備と末端最高位の器具との高低差による圧力損失
Ｐ7： 吐出圧力設定値（＝Ｐ4＋Ｐ5＋Ｐ6） ＝ ＋ ＋ ＝ m
全揚程： Ｐ7－（Ｐ0－Ｐ1－Ｐ2－Ｐ3）
＝ －（20.00－ － － ） |  |  | Ｐ4
＝ －（ ）＝ m |  |  | = m
Ｐ5
= m
Ｐ7
= m
|  | Ｐ2＝ m | Ｐ6
= m
Ｐ0
＝20.00m
Ｐ3＝ m
増圧設備本体流入時
残存水頭＝ ｍ
Ｐ1= m
動水勾配線
増圧設備
Ｍ
配水管
Ｐ
逆流防止器